SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Remont częściowy sieci wodociągowej w miejscowości

Wilczkowice Gmina Jordanów Śląski

INWESTOR:

Gmina Jordanów Śląski

ul. Wrocławska 55

55-065 Jordanów Śląski

Opracowano na podstawie projektu:

Wymiana sieci wodociągowej po trasie starej

w miejscowości Wilczkowice

gmina Jordanów Śląski.

1. 	WYMAGANIA OGÓLNE

- Nazwa zamówienia

„Wymiana sieci wodociągowej po trasie starej w miejscowości  Wilczkowice

- Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  wykonania i odbioru robót budowlanych dla Zamówienia określonego w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i integralną częścią Umowy przy  zamawianiu  i  realizacji  robót,  które  służą  wykonaniu  przedmiotu  Zamówienia określonego w pkt.1.1.

Określone powyżej prace obejmują -   remont sieci wodociągowej,

Parametry ilościowe robót objętych zakresem Zamówienia, są przedstawione w  Przedmiarze robót oraz w rysunkach projektu. Remont sieci  wodociągowej będzie  realizowany na terenie części miejscowości Wilczkowice.. Trasy  remontowanej sieci wodociągowej   realizowane będą wzdłuż  tras  sieci  wodociągowej  istniejącej.

Zakres robót obejmuje:

a/ wykonanie po trasie istniejących rur nowego wodociągu długości 352 m z rur PVC100

Ø110 mm

b/ wykonanie przecisku pod drogą powiatowa i potokiem Cieniawa

c/ zamontowanie 4 szt hydrantów naziemnych Ø80 z zasuwą odcinającą

d/ wykonanie nowych opasko nawiertak,

e/ podłączenie istniejących przyłączy,

f/ włączenie nowego rurociągu do istniejącego w punkcie W Ø110 mm z rur PVC,

g/ płukanie i dezynfekcja rurociągu,

h/ oznaczenie rurociągu, armatury zgodnie z PN-86/B-09700.

1.3.       Opis prac towarzyszących i tymczasowych

Robotami  tymczasowymi  przy  realizacji  przedmiotu  Zamówienia  są:  wykopy, przeciski, umocnienia ścian,  zasypanie  wykopów  wraz  z  zagęszczeniem  gruntu.

Płukanie i dezynfekcja wodociągu ułożonego z rur z PCV przed oddaniem do eksploatacji.

1.4.  	Informacje o terenie budowy

1.4.1.  Organizacja robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Umowy obowiązującymi  odnośnymi  przepisami.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za organizację robót, jakość robót i materiałów, bezpieczeństwo wszystkich czynności na Terenie  Budowy,  metody  zastosowane  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową Zamawiającego, poleceniami  Inspektora  nadzoru  a  także  zasadami  wiedzy  technicznej. Wykonawca  zapewni, że  robotami  budowlanymi  będą  kierowały  osoby  posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wykonywania wszelkich czynności na terenie budowy, metody zastosowane przy budowie oraz za ich zgodność z ST. Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń 
i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania budowlanego. Prace będą realizowane przy czynnych obiektach zabudowy jednorodzinnej       w związku z tym wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia materiałów z demontażu i rozbiórki w wyznaczonych miejscach. Prace muszą być realizowane pod nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej.(w zakresie sieci wodociągowych). Kierownik robót złoży odpowiednie oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót.

Z zakresem przedmiotu zamówienia można się zapoznać przed złożeniem oferty po ustaleniu terminu telefonicznie, tel.: 71 39115 83.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  do trzech dni od podpisania umowy przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  (Plac  Budowy) oraz udostępni do wglądu pełny egzemplarz dokumentacji  projektowej, która zawiera rysunki techniczne wykonania robót.

Przekazany plac budowy podlega ochronie  przez  wykonawcę od  kradzieży i pożaru.

Ponadto wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie pierwotnego stanu technicznego obiektów znajdujących się na terenie realizacji robót.

Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robót obciążają  wykonawcę. Powstałe uszkodzenia i zniszczenia wykonawca odtworzy na własny koszt. Wykonawca ustali we własnym zakresie miejsce i sposób tymczasowego składowania gruzu, materiałów rozbiórkowych po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Koszt transportu gruzu i materiałów rozbiórkowych na miejsca docelowego składowania oraz koszt ich składowania obciąża wykonawcę. Wykonawca  zobowiązany jest do  udokumentowania  zamawiającemu  prawidłowego działania w tym zakresie i jednocześnie ponosił będzie pełną odpowiedzialność finansową i prawną.

Złom metalowy wykonawca przekaże protokolarnie do PSZOK-u. Wykonawca ma prawo dysponowania pozostałymi materiałami z rozbiórki.

Zamawiający zapewni wykonawcy możliwość poboru wody, energii elektrycznej. Rozliczenie mediów z wykonawcą nastąpi na podstawie subliczników lub w przypadku ich braku zostanie ustalone indywidualnie z Inwestorem – Dział Gospodarka Nieruchomościami. Należność za energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków opłacona będzie przez Wykonawcę w oparciu o faktury wystawione przez Gminę Jordanów Śląski, zgodnie z kalkulacją określoną w protokole odbioru robot w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Organizacja placu budowy należy do wykonawcy.

    - Zabezpieczenie terenu budowy, CHODNIKÓW I JEZDNI

Wykonawca jest zobowiązany do:

- utrzymania porządku na terenie wykonywanych prac;

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych;

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z pracami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren prac przed dostępem osób nieupoważnionych;

- usunięcia na swój koszt wszelkich zanieczyszczeń na drogach i chodnikach spowodowanych pojazdami wykonawcy lub działaniami jego pracowników.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, dotyczące przedmiotu zamówienia.

W okresie trwania prac remontowych i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół niego oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru;

- właściwą gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku prowadzonych prac.

Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia gruzu z terenu budowy na właściwe miejsce składowania odpadów oraz do udokumentowania zamawiającemu prawidłowego działania

w tym zakresie, przedstawiając kartę odpadu, zgodne z obowiązującymi wzorami.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dotyczących przedmiotu zamówienia. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Przed rozpoczęciem prac pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prowadzonych prac.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Pracownicy wykonawcy powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, tj.: rękawice, okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt w odpowiednim stanie technicznym dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz zapewni  odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie wykonywanych prac.

Strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia należy ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi lub barierami. Strefa ochronna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały - jednak nie mniej niż 6 m, przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane nie będzie akceptowane. Materiały, które 
są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.

Przewiduje się, iż roboty budowlane mogą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 3 pracowników lub pracochłonność przewidywanych robót będzie przekraczać 75 osobodni, a zatem zostanie spełniona przynajmniej jedna przesłanka do sporządzenia planu BIOZ. Kierownik budowy z ramienia wykonawcy, w oparciu o posiadane informacje dotyczące przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem prac Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z art.21 a i art.22 Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku nie spełnienia powyższych przesłanek, obowiązek sporządzenia planu BIOZ uważa się za nie były.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie ofertowej.

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy zostanie zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa 
i higienicznych warunków pracy podczas realizacji zamówienia. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP, który będzie realizował zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy podczas prac remontowych.

    - Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę

Wykonawca   przygotuje  i  opracuje dokumentację powykonawczą i odbiorową  wykonanych prac (w 2 kompletach),  która będzie podlegała  przekazaniu zamawiającemu  w  czasie odbioru  końcowego.  Koszt przygotowania  dokumentacji  obciąża  wykonawcę.

W trakcie trwania prac remontowych i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zamawiającego następujących dokumentów:

- atesty i aprobaty techniczne lub świadectwa zgodności użytych do realizacji umowy materiałów.

    - Zgodność robót z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonywanych prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,

a elementy wykonanych prac zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i instrukcjami zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według zasad wiedzy technicznej, technologii robót specjalistycznych i poleceń zamawiającego wg ich rodzaju.

    - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania terenu budowy  
do końcowego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w należytym porządku. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie.

    - Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

W przypadku  gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

    - ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zaplecze socjalne w miejscu wykonania robót, tj.: kontenery socjalne oraz toalety przenośne zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Miejsce ustawienia kontenerów wskaże inspektor nadzoru w dniu protokolarnego przekazania placu budowy. Wykonawca sporządza na własny koszt w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i użytkownikiem obiektu Plan zagospodarowania placu budowy.

    - ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się 
w obrębie placu budowy, takich jak rury, kable, infrastruktura terenu etc. Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania.

1.5.	Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

| dział | grupa | klasa | kategoria | nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 450000007 |  |  |  | Roboty budowlane |
|  |  |  | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
|  |  |  | 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |

1.6.  	Określenia podstawowe

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie;

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość wykonanych robót w postaci kosztorysu powykonawczego, atestów, certyfikatów

i aprobat technicznych dotyczących zastosowanych materiałów,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, posiadająca uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiającego do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną;

- Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem;

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona, odpowiednim dokumentem (protokołem);

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót 	ulegających
zakryciu i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem  częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w  stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu  budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”;

- Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby;

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji, zawierająca szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robót;

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót;

- Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową;

- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;

- Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrona Zdrowia;

- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.   	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.1.1.  Definicje pojęć i określeń podstawowych

Wymienione poniżej określenia i pojęcia, użyte w specyfikacjach technicznych, należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

2.1.2. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

2.1.3. Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia:

•  armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory,

•   armatura odpowietrzająca – zawory, odpowietrzające, napowietrzające,

•  armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne,

•  armatura przeciwpożarowa – hydranty,

•  armatura czerpalna – zdroje uliczne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Materiały

2.2  Rodzaje materiałów

2.2.1.  Rury i kształtki z PVC

Rury i kształtki  muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN  1452-2     Wymiary  DN  rur  i  kształtek  do  budowy  projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy są następujące:  80, 110,

o łącznej długości 352,00 mb.

2.2.2.  Uzbrojenie sieci wodociągowej

Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷5: 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.3.  Bloki oporowe i podporowe

W  rurociągach  z  tworzyw  sztucznych  stosuje  się  tradycyjne  bloki  oporowe betonowe  prefabrykowane  lub  wykonywane  na  miejscu  budowy

2.2.4.  Rury, kształtki i armatura

•  Rury wodociągowe ciśnieniowe z polietylenu PE 100 o średnicach: DN   80, 110, ,

•  Rury i kształtki z żeliwa szarego o średnicach: DN 80, 100 mm na ciśnienie

PN 10,

•  Zasuwy żeliwne  kołnierzowe  miękko  uszczelniające  o średnicach:  DN  32, 80, 100, mm na ciśnienie PN 10,

•  rury stalowe przy przejściach pod drogami o średnicach: 168,3 x 4,5 ÷ 273,0 x

7,1  mm  z  izolacją  zewnętrzną  i  wewnętrzną,  według  zestawienia  w dokumentacji projektowej,

•  płozy dystansowe z PEHD, według zestawienia w dokumentacji projektowej,

•   masa trwale plastyczna,

•  manszety zamykające z EPDM z obejmami ze stali odpornej na korozję, według zestawienia w dokumentacji projektowej.

2.2.5.  Materiały oznaczeniowe

•  taśmy  znacznikowe  z  wkładką metalową  do  oznaczania  trasy  wodociągu-kolor niebieski,

•  słupki znacznikowe i tabliczki informacyjne wg PN-86/B-09700.

2.2.6.  Inne

•  bloki oporowe z betonu B 15,

2.3. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,  składowaniem i kontrolą jakości materiałów

i wyrobów

Składowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiającym.

Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego. Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez zamawiającego, muszą być  zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska i miejsca składowania.

Kontrola materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów, aprobat technicznych lub świadectw zgodności użytych do realizacji umowy materiałów.

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, aby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zamawiającego w dowolnym czasie w trakcie trwania robót. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń

z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.3.1.  		Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze specyfikacją techniczną muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Kategorycznie zabrania się używania lub stosowania materiałów, które nie uzyskały wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Wykonawca musi zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. Koszty związane z demontażem materiałów niezgodnych ze specyfikacją ponosi wykonawca.

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1.  	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym, sprawdzony przed użyciem oraz powinien posiadać klasę CE.

Sprzęt używany do wykonania robót musi być zgodny z normami ochrony środowiska

i przepisani dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót.

4.  	WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1.  	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazówkami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach wewnętrznych jednostki pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Ze względu na ograniczone możliwości manewrowe materiały będą dostarczane na teren jednostki środkami transportu wykonawcy o tonażu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach wewnętrznych jednostki oraz dojazdach do terenu wykonywanych prac.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu nie odpowiadające  powyższym warunkom, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zamawiającego.

4.1.1.  		Transport poziomy

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie powodują uszkodzeń transportowanych materiałów i elementów.

Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w oparciu o przyjętą organizację prac.

4.1.2. 		Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego zgodnie z przyjętą organizacją prac, nie powodujących uszkodzeń transportowanych materiałów i elementów.

W razie braku takich ustaleń wykonawca ustala środki transportu pionowego z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót 
na terenie czynnego obiektu.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1 . Średnice rurociągów i zastosowane materiały

Sieć    wodociągową       zaprojektowano  z  rur  ciśnieniowych      wodociągowych  
z  polietylenu  PE 100  SDR  17  PN 10.    Rury    należy   łączyć    przez    zgrzewanie elektrooporowe   lub   zgrzewanie   doczołowe.   Do   łączenia   rur   z   armaturą   kołnierzową zastosowano tuleje (króćce) kołnierzowe. Tuleje te są wykonane z polietylenu i mogą być    dogrzewane      techniką    doczołową     lub  elektrooporową do  końca rury  lub  innej kształtki. Przed   dogrzaniem   tulei   należy   nałożyć   na   nią   odpowiedni   stalowy   kołnierz dociskowy,   który   powinien   posiadać   odpowiednie   zabezpieczenie   antykorozyjne. Do uszczelnienia takiego    połączenia    należy    stosować     uszczelki    gumowe      z  wkładką stalową. Śruby stosowane do skręcania połączenia powinny być wykonane z materiału odpornego na   korozję   (np.   ze   stali   nierdzewnej)   lub   powinny   posiadać   odpowiednie

zabezpieczenie antykorozyjne. Śruby należy dokręcać kluczem dynamometrycznym w

kolejności naprzemianległej (metodą „po krzyżu”).

Dla projektowanej sieci wodociągowej przyjęto średnice rurociągów:

•    D 110 x 6, 6 mm,

5.1.2. Głębokość ułożenia rurociągów

Przyjęto średnią głębokość ułożenia rurociągu  1,5  m   ppt.  Głębokość bezwzględna   wykopu powinna uwzględniać wykonanie na całej szerokości wykopu podsypki piaskowej, wyrównującej podłoże dna o grubości 10 cm tzn. winna wynosić 1, 70 m.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowią zasuwy odcinające oraz hydranty      przeciwpożarowe. Zastosowano zasuwy kołnierzowe klinowe miękko uszczelniające 
z gładkim i wolnym przelotem. W skład kompletu z zasuwą wchodzi obudowa teleskopowa 
i skrzynka uliczna. Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zastosowano hydranty przeciwpożarowe nadziemne z podwójnym zamknięciem. Należy zamontować hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm. Hydranty należy zamontować na kolanie dwukołnierzowym ze stopką (kształtka N o średnicy DN 80   mm)  z  zasuwą  odcinającą   DN   80 mm. W  skład  kompletu z zasuwą montowaną przed hydrantem wchodzi obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna.

5.1.3. Przyłącza wodociągowe

W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się wykonanie nowych przyłączy do obiektów, wskazanych   przez Inwestora i  które są obecnie podłączone do istniejącej sieci wodociągowej.

5.1.4. Wykopy, układanie rurociągu i zasypy

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050.Całość robót należy prowadzić zgodnie z przedmiotową dokumentacją projektową oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część II.

Podczas   wykonywania robót  należy  zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie (zgodnie 
z przepisami wykonawstwa i BHP) wykopów i terenu podczas realizacji. Z uwagi na znaczne zagospodarowanie terenu oraz gęstą sieć istniejącego uzbrojenia podziemnego  zaprojektowano       wykonie sieci  wodociągowej w  wykopach  otwartych wąsko przestrzennych zabezpieczonych szalunkiem oraz częściowo w  technologii bez wykopowej przewiertem bez rozkopywania terenu. Wykonanie sieci wodociągowej metodą bez rozkopową zaprojektowano na odcinkach przejścia wodociągu pod drogami i placami utwardzonymi. W wykopach otwartych rurociągi należy układać na 10 cm podsypce piaskowej. Podłoże należy przygotować wykonując podłużne wyprofilowanie od dna w obrębie kąta 90. Ułożone  rurociągi należ zasypać piaskiem 30 cm ponad wierzch rury – obsypka ochronna. Warstwę ochronną rurociągu do czasu wykonania próby szczelności rurociągu należy wykonać z  wyłączeniem odcinków połączeń  rur i kształtek. Następnie należy ułożyć taśmę znakującą koloru niebieskiego z wkładką metalową. Taśmę należy wyprowadzić do każdej skrzynki ulicznej zasuw. Resztę wykopu należy zasypywać warstwami o grubości 30 cm, gruntem rodzimym bez grud i kamieni.

Urobek ziemny z  wykopów, składany będzie po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 0, 60 m od krawędzi wykopu. Bloki podporowe należy wykonać co najmniej 6 dni wcześniej przed poddaniem przewodu próbie ciśnienia.

Lokalizację zasuw i hydrantów przeciwpożarowych należy trwale oznakować za pomocą typowych tabliczek. Hydranty przeciwpożarowe i zasuwy należy wyposażyć w skrzynki 
i obrukować. Skrzynki do zasuw należy osadzić na podstawie stabilizującej.

Dla wykonania wodociągu założono pas budowlano-montażowy o szerokości b = 3, 0 m. Wykopy przyjęto wykonać:

•    Sposobem mechanicznym 80 %,

•    Sposobem ręcznym 20 %.

Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, nie dopuścić do zniszczeni humusu poprzez przemieszanie go z głębiej położonymi warstwami.

5.2. Przepisy związane  z realizacją zadania:

5.2.1.  Ustawy:

•  ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013, 
poz. 1409.)

•  Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr 19, poz. 177 z późn. zm. )

•  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  –  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  Nr   92, poz. 881).

•  Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  –  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

•  Ustawa  z  dnia  21  grudnia  20004  r.  –  o  dozorze  technicznym  (Dz.  U.  Nr   122, poz. 1321 z późn. zm.).

•   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.  627 z późn. zm.).

•   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

•   Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

5.2.2.. Rozporządzenia:

•  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa z  dnia  2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do   wydawania europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy aprobat  oraz  trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –   w sprawie sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –

w sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

5.2.3. Normy:

•  PN-EN  1074-1:  2002  Armatura  wodociągowa. Wymagania  użytkowe

i  badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne.

•  PN-EN  1074-2:  2002  Armatura  wodociągowa. Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa.

•  PN-EN  681-1:  2002  Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe dotyczące  uszczelek  złączy  rur  wodociągowych i  odwadniających.  Część  1:

    - Guma:

•  PN-EN  681-2:  2002  Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe dotyczące  uszczelek  złączy  rur  wodociągowych  i  odwadniających.  Część  2:

    - Elastomery termoplastyczne:

•  PN-EN 12201-1: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.

•  PN-EN 12201-2: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.

•  PN-EN 12201-3: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.

•  PN-EN 12201-4: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.

•  PN-EN 12201-5: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  przesyłania  wody.  Polietylen  (PE).  Część  5:  Przydatność  do  stosowania

w systemie.

•  PN-EN 1452-1:2000

•  PN-B-10725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

• PN-87/B-01060  Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia.

    - Terminologia:

•  PN-B-10736:  1999  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

•  PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.

    - Obliczenia statyczne projektowanie:

•  PN-89/M-74091  Armatura  przemysłowa.  Hydranty  nadziemne  na  ciśnienie  nominalne 1 MPa.

•  PN-89/M-74092  Armatura  przemysłowa.  Hydranty  podziemne  na  ciśnienie nominalne 1 MPa.

•  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

•  PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

•  PN-EN  805:  2002  Zaopatrzenie  w  wodę.  Wymagania  dotyczące  systemów zewnętrznych i ich części składowych.

•  PN-B-6050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

•  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

5.10. Inne dokumenty:

•  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL

•  Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT,

•  Katalog Techniczny – PIPE LIFE.

•  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej, Kanalizacji.

5.3. 	Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół niego. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi

o porządku.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  	Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót

6.1.1.  	ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Materiały będą dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach producenta wraz

z opisem ich stosowania i opisem spełnienia norm oraz będą materiałami I kategorii (gatunku).

Na każde żądanie zamawiającego materiały użyte do prac zostaną poddane badaniom na koszt wykonawcy w miejscu produkcji, na placu wykonywanych prac lub też w określonym przez zamawiającego miejscu.

6.1.2.  	INSPEKTOR NADZORU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Wydawane przez niego polecenia mają moc poleceń zamawiającego.

6.1.3. Pobieranie próbek

Na zlecenie inspektora nadzoru, wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Koszty dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym razie koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST, a w szczególności materiały posiadające:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniona jest zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano  Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi ST.

- wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone  dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy

Do dokumentów realizacji robót  zalicza się następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, związane 
z przedmiotem zamówienia,

- protokoły odbioru robót,

- korespondencja w czasie realizacji prac,

- notatki i uzgodnienia,

Dokumenty z realizacji prac będą przechowywane na terenie ich wykonywania w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem 
i ST w jednostkach zgodnych z przedmiarem o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają kalibracji, badań atestujących lub innych wymaganych przez ST to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

  - Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót,

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót

8.1.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

8.1.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłoszenie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikowych. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie wykonawca zamawiającemu. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru określony przez zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.

8.1.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia n/w dokumentów:

- protokół odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu

- atesty i aprobaty materiałów użytych w realizacji prac

- kosztorys powykonawczy

- deklaracje zgodności

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności użytkownika obiektu, inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z opisem w ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Jeżeli chociaż jedno z przeprowadzonych badań da wynik ujemny należy uznać, że roboty zostały wykonane niezgodnie z normą. W takim przypadku należy doprowadzić roboty do stanu spełniającego wymagania norm i ponownie przedstawić do odbioru. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół odbioru robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja.

8.1.4. Odbiór Końcowy – pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie   dokonany   na  podstawie   oceny  wizualnej   obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.3. „Odbiór końcowy robót".

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym i wybranym wykonawcą.

9.1.	TERMIN WYKONANIA ROBÓT

Rozpoczęcie: lipiec 2014 r , zakończenie 70 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

W przypadku występujących wątpliwości pytania należy kierować:

w sprawach proceduralnych, tel. kontaktowy:  	713911583 Pan Zbigniew Fabisch.

w sprawach merytorycznych, tel. kontaktowy:  	713911583 Pan Zbigniew Fabisch

Wykonawcy mogą dokonać, w obecności przedstawiciela zamawiającego, wizji lokalnej terenu oraz zapoznać się z projektem w siedzibie zamawiającego.

W sprawie dokonania wizji lokalnej terenu oraz zapoznania się z projektem należy kontaktować się z:

713911583  Pan Zbigniew Fabisch.

Sporządził:

Zbigniew Fabisch.Tel. 71 3911583